- Общество с Ограниченной Ответственностью                                         «ПОЛИМЕРИЗОЛЯЦИЯ»

Россия, 248033, г. Калуга, ул. “Энергетиков, 9.

- ИНН 4027070884 КПП 402701001 ОГРН 1054003086598

тел.фак:(4842)762-930,548-933, 220-962

e-mail: info@polimer-kaluga.ru    htpp://polimer-kaluga.ru

Рекомендации по монтажу скорлуп ППУ.

Скорлупа ППУ представляет собой жесткие цилиндры, полуцилиндры или сегменты длиной 1000 мм, толщиной от 30 мм, с продольными и поперечными замками, предназначенные для теплоизоляции трубопроводов с температурой теплоносителя до 120ºС, нефтепроводов, газопроводов и др. Возможно изготовление скорлуп с защитным покрытием из фольги, стеклопластика, оцинкованного металла и иного покрывного материала.

Перед монтажом скорлуп на трубопровод, необходимо провести мероприятия по подготовке поверхности трубы, она должна быть очищена от загрязнений, окалины и ржавчины, обезжирена и загрунтована.

Методы монтажа скорлуп:

- Соединение полуцилиндров между собой с помощью полиуретанового клея. Клей наносится на одну из поверхностей, далее клеевая поверхность обрабатывается распыляемой водой. После этого производится монтаж скорлуп с технологической фиксацией, в течение одних суток, при помощи бандажей. Расход клея не более 300 г/м².  Скорлупа надежно закреплена, соединение бесшовное, не разъемное;

- Быстрый монтаж путем крепления скорлуп на трубе пластиковыми стяжками, металлическими лентами, вязальной проволокой. Доступ к поврежденным трубам, свищам и трещинам, возможность многоразового использования.

Защита от внешних факторов.

Для качественной защиты пенополиуретана от воздействия ультрафиолетового излучения и атмосферных осадков поверхность скорлуп необходимо закрывать, нанося на поверхность полимерные полиуретановые мастики или оцинкованные кожухи, поставляемые нашей организацией.

Также для защиты применяются следующие материалы:

- металл;

- рулонные материалы;

- полимерные пленки;

- полимерные мастики

При теплоизоляции скорлупами трубопроводов проложенных в каналах, обязательно выполнить качественную гидроизоляцию смонтированных скорлуп.

Преимущества скорлуп ППУ.

- Быстрый монтаж ППУ скорлуп на трубе (двое рабочих за смену могут заизолировать не менее 300 метров трубопровода, не имея специальных навыков, материал абсолютно безвреден);

- Возможность круглогодичного монтажа;

- Возможность многоразового использования ППУ скорлуп;

- Быстрый доступ к поврежденным трубам - свищам и трещинам;

- Отсутствие эффекта зимнего парения (снег на трубопроводе изолированном скорлупами ППУ не тает, в отличие от минваты);

- Большой срок эксплуатации;

- Скорлупы незаменимы при дефиците пространства и невозможности использования толстого слоя изоляции;

- Эстетичный внешний вид, в том числе с покрывным слоем, прочно связанным с ППУ.

По всем техническим вопросам, а также возможным поставкам, Вы можете

обращаться к нашим специалистам.