- ООО «ПОЛИМЕРИЗОЛЯЦИЯ»

Россия, 248033, г. Калуга, ул. “Энергетиков, 9.

- ИНН 4027070884 КПП 402701001 ОГРН 1054003086598

тел.факс:(4842)762-930,548-933, 220-962

электронный адрес: info@polimer-kaluga.ru

официальный сайт: polymerizol.ru

Рекомендации по теплоизоляции сварных стыков труб с теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке термоусаживающими муфтами

Теплоизоляцию сварных стыков труб ППУ в трубе-оболочке из полиэтилена низкого давления, оборудованных системой оперативного дистанционного контроля (ОДК) состояния теплоизоляционного слоя, рабочим давлением до 1,6 МПа и температурой теплоносителя до 130°C допускается выполнять на месте прокладки с помощью термоусаживающих муфт и заливки смеси ППУ.

Муфта устанавливается на трубу перед сваркой стыкового соединения. Свободные от изоляции концы стальных труб в месте стыка должны составлять в сумме:

- не более 300мм для труб диаметром  57-219мм по стальной трубе.

- не более 450мм для труб диаметром  273мм и более по стальной трубе.

Работы по изоляции соединений производятся при температуре воздуха до -15°С. Смеси ППУ следует использовать при температуре наружного воздуха не ниже +5°C. Во время выпадения осадков (дождь, снег) работы производятся только под временным укрытием, исключающим попадание влаги на монтируемые элементы. На трубопроводах с диаметром  стальной трубы 273 мм и выше работы по термоусадке муфт проводятся  с использованием двух газовых горелок одновременно.

Порядок проведения теплоизоляционных работ

1. Очистить поверхность полиэтиленовой оболочки и металлической трубы от загрязнений. Удалить слой теплоизоляции на торцах труб на глубину 15-20мм.

- Выполнить электропроверку проводников-индикаторов на отсутствие их обрыва и замыкания на стальную трубу;

- Соединить концы сигнальных  проводников-индикаторов, провести контрольные измерения электротестером.

Проводники-индикаторы из меди следует соединять с помощью обжимных патронов специальным инструментом и последующей пропайкой места соединения.

Полиэтиленовую оболочку, с обеих сторон стыка, на расстоянии 150-200мм, обезжирить растворителем, тщательно зачистить наждачной бумагой, повторно обработать растворителем.

2. Используя рулетку, отцентрировать положение муфты относительно оси стыка, нанести маркером отметки, соответствующие предполагаемым торцам муфты. При этом ранее подготовленные поверхности оболочек должны на 20-50 мм с обеих сторон выходить за габариты муфты. Очистить внешние поверхности муфты от возможных  загрязнений, а внутренние поверхности муфты обезжирить на глубину ~150мм  от  торцов, зачистить наждачной бумагой и еще раз обезжирить. Сверху муфты просверлить  отверстие Д=25мм на расстоянии 150мм от одного из краёв муфты.

3. Прогреть подготовленные поверхности оболочек с обеих сторон от стыка мягким пламенем пропановой горелки до температуры 30°С-50°С. На теплую поверхность оболочек по периметру наклеить адгезивную  или мастичную ленту, отступив от рисок 10-15мм. Нахлест адгезива или мастики в месте соединения 10мм. Удалить с адгезивной ленты или мастики защитную пленку. Надвинуть муфту на стык, расположив ее в соответствии с нанесенными ранее рисками и отверстием вверх. Усадить края муфты. Для того чтобы не повредить муфту, прогревать следует мягким пламенем пропановой горелки, круговыми непрерывными движениями равномерно по окружности муфты. Контролируется плотное прилегание поверхностей, без смятия и задиров краев муфты. Контроль герметичности производится опрессовкой, после остывания муфты до температуры 40°С. При обнаружении дефектные места повторно прогреть мягким пламенем пропановой горелки и повторить испытания. Если повторная опрессовка  не даёт положительного результата, муфта со стороны утечки герметизируется дополнительной адгезивной (или мастичной)  лентой и термоусаживающим полотном.

4. Подготовить жидкую смесь пенополиуретана объемом на один стык путем смешивания компонента А и компонента Б. При работе исключить попадание компонентов на открытые участки тела.

На расстоянии 150мм от второго торца муфты сверху просверлить второе отверстие Д=25мм. Через отверстия залить смесь компонентов ППУ. Закрыть отверстия дренажными пробками. В процессе вспенивания незначительное количество пены вытечет через дренажные отверстия пробок, это будет свидетельствовать о полном заполнении объема стыка. После затвердения пены удалить дренажные пробки, очистить поверхность муфты, примыкающую к заливочным отверстиям от излишков пены и обработать отверстия конической фрезой или другим режущим инструментом.

5. Заварить отверстия П/Э пробками. Для этого нагреть инструмент для заварки пробок до температуры 240С°. Вставить П/Э пробку во внутренний конус инструмента, наружный конус вставить в заливочное отверстие и, нажимая на П/Э пробку вдавливать инструмент в отверстие муфты. Когда пробка углубится на 2мм в конус, вынуть инструмент и вдавить в отверстие муфты оплавленную пробку. Удерживать пробку под давлением в течение 20сек. После заливки стыка следует проверить целостность проводов и сопротивление изоляции системы ОДК заизолированного участка.